## 填報須知與廠商資料
填報須知 與 廠商基本資料
由根山居｜2026 網路與供電座配置工程 室外跨棟光纖骨幹｜D 棟核心機房 → A 棟／B 棟／C 棟 三條線路
一、填報須知
1 | 本表為本院之詢價單。請於「單價（未稅）」欄填入報價，小計欄已內建公式會自動計算。
2 | ★★★ 全部設備必須為【原廠公司貨、全新未拆封品】，不得以福利品、整新品、展示機或水貨供應。
3 | ★ 請以【未稅】單價報價，並於最後三列填寫合計、營業稅 5% 與總計。若貴公司習慣報含稅價，請於備註明確註明。
4 | ★ 本報價以「一次進場完成」為前提。若因本院原因需追加進場，出工費請另行載明計算方式。
5 | ★ 請就「地下管路」與「空中架設」兩種佈放工法分別報價。兩者單價差約 2 倍，通管測試結果將決定採用哪一種。
6 | ★ 請明確載明各單價是否已含線材、面板、壓條、出線盒與測試報告，避免日後爭議。
7 | 本院位於新竹縣關西鎮山區。本表不另列山區加成，請貴公司自行將交通、空趟與工時計入各項單價。
8 | 報價前歡迎預約現場勘查。既有管路為民國 98 年預埋，管徑與可用性須現場確認。
9 | ★ 光纜型式指定為「非金屬光纜（免接地）」，不得以金屬鎧裝替代。SFP 模組須成對供應且兩端規格相同。
10 | 請於報價單上蓋公司大小章後回傳本院。
二、廠商基本資料（請填寫）
公司名稱
統一編號
地址
聯絡人
電話
電子郵件
報價日期
報價有效期限
預計工期（工作天）
★ 設備實際供應廠商名稱
★ 保固報修窗口（聯絡人／電話）
是否具電器承裝業登記（是／否．委外對象）

## 估價明細（請填單價）
光纖工程估價單 （光纜材料與施工工資）
由根山居｜2026 網路與供電座配置工程 室外跨棟光纖骨幹｜D 棟核心機房 → A 棟／B 棟／C 棟 三條線路
編號 | 品項 | 規格要求 | 單位 | 數量 | 單價（未稅） | 小計（未稅） | 交期 （天） | 備註／替代品說明
一、光纜與材料
M-01 | 室外用非金屬光纜 | 單模 OS2・6 芯・非金屬加強件（免接地）・防水防鼠外被 | 公尺 | 267 |  |  |  | 計價長 267 公尺＝採用佈線長 237＋兩端服務環 30。★ 本案指定非金屬光纜（免接地），不得以金屬鎧裝替代。
M-02 | 光纖終端盒（ODF） | 壁掛式・6 芯・含 LC 耦合器與盤纖盤 | 座 | 6 |  |  |  | 三條線路×兩端＝6 座。熔接點與預留段須收入終端盒，盒內逐芯標示編號。
M-03 | 尾纖（Pigtail） | 單模 SM・LC/UPC・0.9mm・1.5 公尺 | 條 | 36 |  |  |  | 6 端×6 芯＝36 條。★ 6 芯全數熔接，本案僅用 2 芯收發，其餘為日後擴充與備援。
M-04 | 光纖跳線（Patch Cord） | 單模 SM・LC-LC 雙芯・1～3 公尺 | 條 | 8 |  |  |  | 由終端盒接至交換器 SFP 模組。★ 成品跳線只用在最後 1～3 公尺，嚴禁以成品跳線直接跨棟。
M-05 | 牽引繩與標示材 | 穿管牽引繩、束帶、光纜標示牌、警示帶 | 式 | 1 |  |  |  | 光纜兩端與中途檢視孔均須掛標示牌，載明線路編號與起訖點。
M-06 | 管路修繕與接續配件 | 彎頭、束環、防水膠帶、止水填塞 | 式 | 1 |  |  |  | 2009 年既有管路已 17 年，穿線過程可能需局部修繕；請以「式」報價並說明結算方式。
二、施工工資
FW-01 | 既有管路通管測試 | 三條路徑逐段通管，確認管徑、有無佔用、淤塞或積水，並書面回報 | 條 | 3 |  |  |  | ★★ 三條路徑逐段通管，確認管徑、有無佔用、淤塞或積水，並書面回報。建議本項獨立提前施作。
FW-02 | 光纜佈放（地下管路） | 以牽引繩帶入既有管內，全程不得超過最小彎曲半徑；兩端各留 5 公尺服務環 | 公尺 | 267 |  |  |  | ★ 請就「地下管路」與「空中架設」兩種工法分別報價；通管測試結果將決定採用哪一種。全程不得超過最小彎曲半徑，兩端各留 5 公尺服務環。
FW-03 | 光纖熔接 | 以熔接機將裸光纜芯線與尾纖熔接，逐芯施作並記錄熔接損耗 | 芯 | 36 |  |  |  | 逐芯熔接並記錄熔接損耗。★ 嚴禁使用機械式接續子替代熔接。
FW-04 | 終端盒安裝與盤纖 | 終端盒固定、熔接點與預留段盤繞收整、逐芯標示編號 | 座 | 6 |  |  |  | 終端盒固定、熔接點與預留段盤繞收整、逐芯標示編號。安裝位置由本院指定。
FW-05 | 光路測試 | 以光功率計逐芯測試衰減值並記錄；必要時以 OTDR 定位斷點 | 條 | 3 |  |  |  | 以光功率計逐芯測試衰減值並記錄；必要時以 OTDR 定位斷點。★ 藍線本期雖不接交換器，仍須完成測試確認光路暢通。
FW-06 | SFP 模組安裝與鏈路測試 | 模組插裝、埠位對接、鏈路連通與速率測試 | 埠 | 4 |  |  |  | 本期上線之綠線與紅線共 4 埠。藍線之 2 埠於第三期接上交換器時再行施作。
FW-07 | 造冊標示與竣工文件 | 光纜路徑圖、逐芯編號表、熔接損耗紀錄、光路測試報告、施工照片 | 式 | 1 |  |  |  | 光纜路徑圖、逐芯編號表、熔接損耗紀錄、光路測試報告、施工照片。本項為驗收依據之一。
合 計（未稅）
營業稅 5%
總計（含稅）

## 採購規格與交貨條件
採購規格與交貨條件
以下為本案的施工／採購條件，報價前請詳閱。報價即視為同意本表全部條件。依工程會《財物採購契約範本》第一條（三），標價清單之品項名稱與規格效力優於其他文件。
項目 | 要求內容
型號認定 | 須依「規格要求」欄之機種供貨。同等品須事先提出型號與規格書供本院審查，未經同意不得逕自替換。
全新品保證 | 所交付之全部設備應為全新、未經拆封、未經使用之品項，不得以福利品、整新品、展示機、拆封品或水貨供應。
來源保證 | 須為原廠或原廠在台灣地區正式授權之經銷管道所購入。原廠官網明訂：非於台灣地區或非合法經銷管道購買之產品，無法享受保固內服務。
保固責任歸屬 | ★ 貴公司供應之設備，其保固、維修、換貨與售後服務由貴公司負責。請於報價單載明各設備之實際供應廠商名稱與報修窗口。
保固期間起算 | 自本院驗收合格日起算，不得以出廠日、原廠啟用日或到貨日起算。交貨時請提供各設備之序號清單。
驗收查核 | 到貨時本院將自行以 BSMI 識別號碼與序號查核來源及保固起算日，不需貴公司額外提供文件。
設備預先設定期 | ★ 本案設備須於施工進場日前 5 個工作天送達本院指定之智慧照護系統廠商，完成硬體設定與軟體燒錄後方能進場安裝。
施工分界 | ★ 迷你電腦與 AiO 電腦之「本體」、無線基地台之逐台設定與軟體繫結，均由智慧照護系統廠商自辦；貴公司負責壁掛架上牆、設備定位與線路到位。智慧型電視可由貴公司直接上架。
配電盤作業 | 樓層配電盤增設迴路屬電氣工程，須由具「電器承裝業」登記之合格廠商施作並簽認。貴公司如不具該資格，須於報價時載明委外對象。
線材規範 | Cat 6 須為大同 TATUNG 等級 305M 原箱；電源白扁線須為華新麗華或太平洋同等規格。彩色線材屬調貨品，請於簽約時即確認顏色與數量並先行訂料。
驗收標準 | 網路線逐條導通與線序測試、電源座逐孔接地測試、點位數量清點、標示與編號查驗、設備定位與固定，五項均需通過。
完工交付文件 | 線路編號總表、電源座編號總表、逐點施工照片、竣工圖、設備清單與保固資料。
違約處理 | 經查證供應之設備非全新品或非合法管道購入者，應無條件更換為符合規格之全新品，衍生之工期延誤與費用由供應廠商負擔。