## 填報須知與廠商資料
填報須知 與 廠商基本資料
由根山居｜2026 網路與供電座配置工程 第二期工程｜A 棟 2F／3F 住宿區 16 間寢室・44 床
一、填報須知
1 | 本表為本院之詢價單。請於「單價（未稅）」欄填入報價，小計欄已內建公式會自動計算。
2 | ★★★ 全部設備必須為【原廠公司貨、全新未拆封品】，不得以福利品、整新品、展示機或水貨供應。
3 | ★ 請以【未稅】單價報價，並於最後三列填寫合計、營業稅 5% 與總計。若貴公司習慣報含稅價，請於備註明確註明。
4 | ★ 本報價以「一次進場完成」為前提。若因本院原因需追加進場，出工費請另行載明計算方式。
5 | ★ 請逐項註明係走明管或暗管並分別報價。兩者工資差 4～5 倍，未註明者本院將視為明管報價。
6 | ★ 請明確載明各單價是否已含線材、面板、壓條、出線盒與測試報告，避免日後爭議。
7 | 本院位於新竹縣關西鎮山區。本表不另列山區加成，請貴公司自行將交通、空趟與工時計入各項單價。
8 | 報價前歡迎預約現場勘查。既有管路為民國 98 年預埋，管徑與可用性須現場確認。
9 | 同等品須事先提出型號與規格書供本院審查，未經同意不得逕自替換。
10 | 請於報價單上蓋公司大小章後回傳本院。
二、廠商基本資料（請填寫）
公司名稱
統一編號
地址
聯絡人
電話
電子郵件
報價日期
報價有效期限
預計工期（工作天）
★ 設備實際供應廠商名稱
★ 保固報修窗口（聯絡人／電話）
是否具電器承裝業登記（是／否．委外對象）

## 估價明細（請填單價）
工程估價單 （線材耗材與施工工資）
由根山居｜2026 網路與供電座配置工程 第二期工程｜A 棟 2F／3F 住宿區 16 間寢室・44 床
編號 | 品項 | 規格要求 | 單位 | 數量 | 單價（未稅） | 小計（未稅） | 交期 （天） | 備註／替代品說明
一、線材與施工材料
M-01 | Cat 6 網路線（彩色） | 大同 TATUNG 等級・305M/箱・藍／綠／紅 三色 (或同等級以上) | 箱 | 3 |  |  |  | 34 條估算總長約 615 公尺，含損耗並採三色管理，故取 3 箱。
M-02 | Cat 6 RJ45 水晶頭 | 穿透式 UTP・台灣製・100 入/包 | 包 | 2 |  |  |  | 34 條×2 端＝68 顆，數量已計入壓接損耗。
M-03 | 水晶頭保護套 | 多色・100 入/包 | 包 | 2 |  |  |  | ★ 水晶頭必須加裝保護套。
M-04 | 線路數字環（號碼圈） | KSS EC-2 配線標誌環・500 pcs/捲 | 捲 | 3 |  |  |  | ★ 每條線兩端都要套數字環與標示碼，號碼須與造冊表一致。
M-05 | 電源白扁線 | 太平洋／華新麗華 1.6mm×2C・600V VVF・100 碼(91.4M)/捲 (或同等級以上) | 捲 | 9 |  |  |  | 84 處×平均 12 公尺 ÷91.44 公尺/捲＝11 捲。★ 請載明是否依交貨日銅價調整。
M-06 | 三孔接地型插座（附蓋板） | 15A/125V 埋入式（中一電工 JY-1512 或 Panasonic 星光同級） (或同等級以上) | 組 | 50 |  |  |  | 床邊照護墊 45＋設備類 15。★ 接地極須確實接通。
M-07 | 兩孔非接地型插座（附蓋板） | 15A/125V 埋入式 | 組 | 16 |  |  |  | 天花板基地台專用（兩腳雙重絕緣變壓器，不需接地）。B 棟三層各 8 處。
M-08 | 天花板出線盒 | PVC/ABS 明盒・附固定五金 | 個 | 16 |  |  |  | ★ 天花板供電點採固定式配線：出線盒固定於天花板結構框架、加裝兩孔面板，不使用軟頭插座懸吊。
M-09 | PF 可撓管 | 難燃 CNS 12152・16mm(4分)・50M/捲 (或同等級以上) | 捲 | 6 |  |  |  | 天花板與明管段配管用，約 400 公尺。
M-10 | 明管配件與固定材 | PVC 壓條・配線槽・固定夾・接線盒・管接頭 | 式 | 1 |  |  |  | 山區既有建物多數區域須走明管，依實際走線長度結算。
二、施工工資
W-01 | 電源座新增配線施工 | 含拉線至樓層配電盤既有迴路、開孔、固定、通電與接地測試 | 處 | 66 |  |  |  | ★ 床邊 45 處須低位安裝（樓地板與床板下緣之間），較一般插座費工。★ 請逐區註明係走明管或暗管，並分別報價。
W-02 | Cat 6 佈設施工（樓層內） | 含穿線、端接、水晶頭保護套、雙頭數字環、線路導通與線序測試 | 條 | 18 |  |  |  | B 棟 1F 9 條、2F 9 條、3F 9 條、A 棟主任室 3 條、D 棟機房 2 條。★ 單段不得超過 90 公尺，施工前須實測並書面回報。
W-03 | 樓層垂直幹線佈設 | A 棟 2F／3F → 1F 行政區交換器，走既有 63mm 垂直幹管 | 條 | 2 |  |  |  | B 棟 2F／3F → 1F 交換器，走 2009 年既有 63mm 垂直幹管。★ 施工前須先行通管測試。
W-04 | 天花板設備安裝 | 基地台 16 處＋樓層交換器 2 處，含定位、固定與維修口預留 | 處 | 18 |  |  |  | 基地台 16 處＋樓層交換器 2 處。設備置於天花板內，須平置穩固並於下方預留可掀維修口。
W-05 | 電視壁掛施作 | 壁掛架鎖固、電視上架、水平校正 | 台 | 2 |  |  |  | 50 吋 ×3。輕隔間須加背板補強，加項請另列。
W-06 | 迷你電腦鷹爪架施作 | 鷹爪／托盤架鎖固上牆 | 組 | 2 |  |  |  | ★ 迷你電腦「本體」由智慧照護系統廠商自行鎖上，承做廠商僅負責架子上牆。
W-07 | 樓層交換器安裝設定 | TL-SG1016D ×2 之定位、固定、埠位配置與上行線對接 | 式 | 1 |  |  |  | ★ AiO 電腦「本體」由智慧照護系統廠商自行鎖上，承做廠商僅負責曲臂架上牆。該機原廠支援 VESA 壁掛。
W-08 | 全案造冊標示與驗收 | 線路編號總表、電源座編號總表、通電與網路測試、驗收文件與施工照片 | 式 | 1
W-09 | 現場清運與復原 | 天花板復原、明管收邊、廢料清運 | 式 | 1 |  |  |  | D 棟核心機房與 A 棟主任辦公室。含核心交換器光纖埠位對接（光纜本體與熔接屬另案）。
合 計（未稅）
營業稅 5%
總計（含稅）

## 採購規格與交貨條件
採購規格與交貨條件
以下為本案的施工／採購條件，報價前請詳閱。報價即視為同意本表全部條件。依工程會《財物採購契約範本》第一條（三），標價清單之品項名稱與規格效力優於其他文件。
項目 | 要求內容
型號認定 | 須依「規格要求」欄之機種供貨。同等品須事先提出型號與規格書供本院審查，未經同意不得逕自替換。
全新品保證 | 所交付之全部設備應為全新、未經拆封、未經使用之品項，不得以福利品、整新品、展示機、拆封品或水貨供應。
來源保證 | 須為原廠或原廠在台灣地區正式授權之經銷管道所購入。原廠官網明訂：非於台灣地區或非合法經銷管道購買之產品，無法享受保固內服務。
保固責任歸屬 | ★ 貴公司供應之設備，其保固、維修、換貨與售後服務由貴公司負責。請於報價單載明各設備之實際供應廠商名稱與報修窗口。
保固期間起算 | 自本院驗收合格日起算，不得以出廠日、原廠啟用日或到貨日起算。交貨時請提供各設備之序號清單。
驗收查核 | 到貨時本院將自行以 BSMI 識別號碼與序號查核來源及保固起算日，不需貴公司額外提供文件。
設備預先設定期 | ★ 本案設備須於施工進場日前 5 個工作天送達本院指定之智慧照護系統廠商，完成硬體設定與軟體燒錄後方能進場安裝。
施工分界 | ★ 迷你電腦與 AiO 電腦之「本體」、無線基地台之逐台設定與軟體繫結，均由智慧照護系統廠商自辦；貴公司負責壁掛架上牆、設備定位與線路到位。智慧型電視可由貴公司直接上架。
配電盤作業 | 樓層配電盤增設迴路屬電氣工程，須由具「電器承裝業」登記之合格廠商施作並簽認。貴公司如不具該資格，須於報價時載明委外對象。
線材規範 | Cat 6 須為大同 TATUNG 等級 305M 原箱；電源白扁線須為華新麗華或太平洋同等規格。彩色線材屬調貨品，請於簽約時即確認顏色與數量並先行訂料。
驗收標準 | 網路線逐條導通與線序測試、電源座逐孔接地測試、點位數量清點、標示與編號查驗、設備定位與固定，五項均需通過。
完工交付文件 | 線路編號總表、電源座編號總表、逐點施工照片、竣工圖、設備清單與保固資料。
違約處理 | 經查證供應之設備非全新品或非合法管道購入者，應無條件更換為符合規格之全新品，衍生之工期延誤與費用由供應廠商負擔。